## Sheet1
TI 2 (LHC version 6)
Date de la dernière mise à jour : 30/07/2003
Magnet | Converter | Magnet | Magnet | Number | R per | L per | Inom | I max | Precis. | Location | P.C. | Cable | Irms | Cable | Cable | Load | Load | L di/dt | U Max | Converter |  | Origin | Source | Umax | Imax | I AC peak | Installed | Flat top | Dimensions | I AC
Name | name | Name | Type | of | Magnet | magnet | max | DCCT |  | in the | Loc. | total | (DCCT x | section | R | R | L |  |  | type | Serial |  |  | Conv. | Conv. | for I max | Power | power | lxdxh | rms
(Installation) |  | (Optics) |  | Magnets | (20º C) |  |  |  | (+/-) | tunnel |  | length | 0.45) | [7 empty] | Number |  |  |  |  | Converter | kVA | RxIn^2
|  |  |  | in Series | [mW] | [mH] | [A] | [A] |  | [m] |  | M |  | mm2 | mW | mW | mH | V | V | [6 empty] | (or DCCT) | peak | kW
TT60
MBB 6104 | [8 empty] | 2*10-5 |  | BA6 | [8 empty] | R121*+2BP |  | SPS | 18000 | 560 | 7500
MDAV 6100 | [10 empty] | BA6 | [8 empty] | R29S |  | SPS | 400 | 167 | ± 300
MDLH 6102 | [10 empty] | BA6 | [8 empty] | R29S |  | SPS | 400 | 167 | ± 300
MDLV 6103 | [10 empty] | BA6 | [8 empty] | R29S |  | SPS | 400 | 167 | ± 300
MDLH 6101 | [10 empty] | BA6 | [8 empty] | R32S |  | SPS | 400 | 447 | ± 300
MST 6177 | [10 empty] | BA6 | [8 empty] | R39 |  | SPS | 400 | 59 | 7500
MSE 6183 | MSE 6183M | [9 empty] | BA6 | [8 empty] | R40* |  | SPS | 18000 | 79 | 24000
MDSH 610337 | MDSH 6103 | CORH3 | MDS | 1 | 150 | 109 | 0 | 400 | 1*10-4 | -240 | BA6 | 940 | 180 | 300 | 88.36 | 262.196 | 109 | 8.72 | 113.5984 | R35S |  | SPS | 400 | 197 | ±400 | 164.0985 | 113.6907 | 0 | 1.66x1.64x2.65
QTLD 610100 | QTLD 6101 | QTLD610100 | QTL | 1 | 276 | 390 | 310 | 500 | 1*10-4 | -360 | BA6 | 1180 | 225 | 400 | 83.19 | 395.109 | 390 | 39 | 236.5545 | R14 |  | SPS | 400 | 294 | 500 | 300.7304 | 208.3521 | 37.97 | 1.66x1.64x2.65
QTLF 610200 | QTLF 6102 | QTLF610200 | QTL | 1 | 276 | 390 | 350 | 500 | 1*10-4 | -320 | BA6 | 1100 | 225 | 400 | 77.55 | 388.905 | 390 | 39 | 233.4525 | R14 |  | SPS | 400 | 294 | 500 | 300.7304 | 208.3521 | 47.6409 | 1.66x1.64x2.65
QTLD 610300 | QTLD 6103 | QTLD610300 | QTL | 1 | 276 | 390 | 240 | 300 | 1*10-4 | -280 | BA6 | 1020 | 135 | 150 | 191.76 | 514.536 | 390 | 23.4 | 177.7608 | R28 |  | SPS | 400 | 167 | 300 | 105.3323 | 72.9763 | 29.6373 | 1.66x1.64x2.35
QTLF 610400 | QTLF 6104 | QTLF610400 | QTL | 1 | 276 | 390 | 370 | 500 | 1*10-4 | -240 | BA6 | 940 | 225 | 390 | 67.9692 | 378.3662 | 390 | 39 | 228.1831 | R14 |  | SPS | 400 | 294 | 500 | 300.7304 | 208.3521 | 51.7983 | 1.66x1.64x2.65
QTLD 610500 | QTLD 6105 | QTLD610500 | QTL | 1 | 276 | 390 | 310 | 400 | 1*10-4 | -200 | BA6 | 860 | 180 | 300 | 80.84 | 392.524 | 390 | 31.2 | 188.2096 | R35 |  | SPS | 400 | 197 | 400 | 164.0985 | 113.6907 | 37.7216 | 1.66x1.64x2.65
QTLF 610600 | QTLF 6106 | QTLF610600 | QTL | 1 | 276 | 390 | 250 | 300 | 1*10-4 | -170 | BA6 | 800 | 135 | 150 | 150.4 | 469.04 | 390 | 23.4 | 164.112 | R28 |  | SPS | 400 | 167 | 300 | 105.3323 | 72.9763 | 37.7216 | 1.66x1.64x2.65
TI2
MBI 22134 | MBI 2213M | MBI | MBI | 112 | 1.935 | 2 | 5150 | 5400 | 2*10-5 | 500 | SR2 | 4000 | 2430 | 1500 | 46.6667 | 289.7253 | 224 | 241.92 | 1806.4368 | RA3/A* | 1 | LEP | 18000 | 1800 | 5400 | 407.0045 | 12689.1439 | 7684.2402 | 3.6x3.56x2.65 | 203.5022
MQIF 25800 | MQIF 2580M | MQIF | MQI | 26 | 31 | 13 | 490 | 600 | 1*10-4 | 1030 | SR2 | 5880 | 270 | 630 | 263.2 | 1176.12 | 338 | 40.56 | 746.232 | RA1/S | 1 | LEP | 18000 | 1300 | 840 | 45.8331 | 1428.9343 | 282.3864 | 6.6x1.8x2.3 | 22.9165
MQIF 28400 | MQIF 2840M | MQIF | MQI | 13 | 31 | 13 | 490 | 600 | 1*10-4 | 240 | SR2 | 2500 | 270 | 630 | 111.9048 | 566.3952 | 169 | 20.28 | 360.1171 | RB9/H | 5 | LEP | 400 | 350 | 720 | 512.5339 | 355.0939 | 135.9915 | 3.6x.9x2.2 | 256.2669
MQID 28500 | MQID 2850M | MQID | MQI | 40 | 31 | 13 | 490 | 600 | 1*10-4 | 210 | SR2 | 5996 | 270 | 630 | 268.3924 | 1659.2316 | 520 | 62.4 | 1057.939 | RA1/S | 2 | LEP | 18000 | 1300 | 840 | 45.8331 | 1428.9343 | 398.3815 | 6.6x1.8x2.3 | 22.9165
MBB 20150 | MBB 2015M | BH1 | MBB | 2 | 4.5 | 10 | 3690 | 4400 | 1*10-4 | -80 | BA7 | 620 | 1980 | 1920 | 5.651 | 16.1161 | 20 | 17.6 | 88.511 | R21 |  | SPS | 18000 | 160 | 4400 | 31.3322 | 976.8421 | 219.4391 | 2.22x1.64x2.65 | 15.6661
MBIBH 29314 | MBIBH 2931M | BH2 | B280 | 6 | 66.3 | 103 | 725 | 800 | 2*10-5 | -30 | SR2 | 1272 | 360 | 1000 | 35.8704 | 477.0374 | 618 | 98.88 | 480.51 | N21 |  | New2 | 400 | 450 | 810 | 727.1848 | 503.8084 | 250.7428 | 3.6x.9x2.2 | 363.5924
MSIB 29529 | MSIB 2952M | BH3B | MSIB | 3 | 16.4 | 31.6 | 950 | 1000 | 1*10-4 | -110 | SR2 | 1156 | 450 | 1260 | 25.8724 | 82.5796 | 94.8 | 24.92 | 131.4796 | R20 |  | SPS | 400 | 210 | 1620 | 706.114 | 489.2101 | 74.5281 | 2.2x1.64x2.65 | 353.057
MSIA 29556 |  | BH3A | MSIA | 2 | 10.9 | 14.9 | [6 empty] | 0 |  |  | 23.98 | 29.8 | [12 empty] | 0
MBIAV 20637 | MBIAV 2063M | BV1 | B340 | 17 | 37.6 | 120 | 925 | 1000 | 2*10-5 | 50 | BA7 | 814 | 450 | 480 | 29.6771 | 735.7648 | 2040 | 408 | 1143.7648 | RA1/MG | 6 | LEP | 18000 | 1300 | 840 | 45.8331 | 1428.9343 | 629.5387 | 5.1x1.8x2.2 | 22.9165
MBIAV 26853 | MBIAV 2685M | BV2 | B340 | 12 | 37.6 | 120 | 900 | 1000 | 1*10-4 | 700 | SR2 | 3034 | 450 | 1260 | 67.9038 | 571.0142 | 1440 | 288 | 859.0142 | RA1/S | 4 | LEP | 18000 | 1300 | 840 | 45.8331 | 1428.9343 | 462.5215 | 6.6x1.8x2.3 | 22.9165
MBIAV 29116 | MBIAV 2911M | BV3 | B340 | 4 | 37.6 | 120 | 565 | 800 | 1*10-4 | 20 | SR2 | 1616 | 360 | 630 | 72.3352 | 245.0088 | 480 | 76.8 | 272.807 | RB9/O | 4 | LEP | 400 | 350 | 720 | 512.5339 | 355.0939 | 78.2129 | 3.6x.9x2.2 | 256.2669
330
MQID 20100 | MQID 2010 | Q1 | MQI | 1 | 31 | 13 | 370 | 500 | 1*10-4 | -130 | BA7 | 760 | 225 | 240 | 55.4167 | 95.0583 | 13 | 1.3 | 48.8292 | RB4 | 2 | LEP | 400 | 105 | 490 | 114.444 | 79.2891 | 13.0135 | 2.8x.9x2.2 | 57.222
MQIF 20200 | MQIF 2020 | Q2 | MQI | 1 | 31 | 13 | 290 | 400 | 1*10-4 | -100 | BA7 | 696 | 180 | 240 | 50.75 | 89.925 | 13 | 1.04 | 37.01 | RB15 | 6 | LEP | 400 | 100 | 360 | 87.6126 | 60.6998 | 7.5627 | 3x.9x2 | 43.8063
MQID 20300 | MQID 2030 | Q3 | MQI | 1 | 31 | 13 | 270 | 400 | 1*10-4 | -60 | BA7 | 636 | 180 | 240 | 46.375 | 85.1125 | 13 | 1.04 | 35.085 | RB15 | 4 | LEP | 400 | 100 | 360 | 87.6126 | 60.6998 | 6.2047 | 3x.9x2 | 43.8063
MQIF 20400 | MQIF 2040 | Q4 | MQI | 1 | 31 | 13 | 330 | 500 | 1*10-4 | -30 | BA7 | 576 | 225 | 240 | 42 | 80.3 | 13 | 1.3 | 41.45 | RB4 | 7 | LEP | 400 | 105 | 490 | 114.444 | 79.2891 | 8.7447 | 2.8x.9x2.2 | 57.222
MQID 20500 | MQID 2050 | Q5 | MQI | 1 | 31 | 13 | 460 | 600 | 1*10-4 | 0 | BA7 | 484 | 270 | 240 | 35.2917 | 72.9208 | 13 | 1.56 | 45.3125 | RB8 | 1 | LEP | 400 | 210 | 720 | 313.8284 | 217.4267 | 15.43 | 3.6x.9x2.2 | 156.9142
MQIF 20600 | MQIF 2060 | Q6 | MQI | 1 | 31 | 13 | 470 | 600 | 1*10-4 | 30 | BA7 | 544 | 270 | 240 | 39.6667 | 77.7333 | 13 | 1.56 | 48.2 | RB6 | 10 | LEP | 400 | 200 | 600 | 249.696 | 172.9945 | 17.1713 | 3.6x.9x2.2 | 124.848
MQIF 28600 | MQIF 2860 | Q7 | MQI | 1 | 31 | 13 | 500 | 600 | 1*10-4 | 180 | SR2 | 1658 | 270 | 500 | 93.5112 | 136.9623 | 13 | 1.56 | 83.7374 | RB6 | 11 | LEP | 400 | 200 | 600 | 249.696 | 172.9945 | 34.2406 | 3.6x.9x2.2 | 124.848
MQID 28700 | MQID 2870 | Q8 | MQI | 1 | 31 | 13 | 510 | 600 | 1*10-4 | 150 | SR2 | 1598 | 270 | 500 | 90.1272 | 133.2399 | 13 | 1.56 | 81.504 | RB6 | 12 | LEP | 400 | 200 | 600 | 249.696 | 172.9945 | 34.6557 | 3.6x.9x2.2 | 124.848
MQIF 28800 | MQIF 2880 | Q9 | MQI | 1 | 31 | 13 | 410 | 600 | 1*10-4 | 120 | SR2 | 1538 | 270 | 500 | 86.7432 | 129.5175 | 13 | 1.56 | 79.2705 | RB6 | 4 | LEP | 400 | 200 | 600 | 249.696 | 172.9945 | 21.7719 | 3.6x.9x2.2 | 124.848
MQID 28900 | MQID 2890 | Q10 | MQI | 1 | 31 | 13 | 460 | 600 | 1*10-4 | 90 | SR2 | 1478 | 270 | 500 | 83.3592 | 125.7951 | 13 | 1.56 | 77.0371 | RB6 | 5 | LEP | 400 | 200 | 600 | 249.696 | 172.9945 | 26.6182 | 3.6x.9x2.2 | 124.848
MQIF 29000 | MQIF 2900 | Q11 | MQI | 1 | 31 | 13 | 390 | 600 | 1*10-4 | 60 | SR2 | 1416 | 270 | 500 | 79.8624 | 121.9486 | 13 | 1.56 | 74.7292 | RB6 | 6 | LEP | 400 | 200 | 600 | 249.696 | 172.9945 | 18.5484 | 3.6x.9x2.2 | 124.848
MQID 29100 | MQID 2910 | Q12 | MQI | 1 | 31 | 13 | 220 | 400 | 1*10-4 | 30 | SR2 | 1356 | 180 | 500 | 76.4784 | 118.2262 | 13 | 1.04 | 48.3305 | RB15 | 3 | LEP | 400 | 100 | 360 | 87.6126 | 60.6998 | 5.7222 | 3x.9x2 | 43.8063
MQIF 29200 | MQIF 2920 | Q13 | MQI | 1 | 31 | 13 | 320 | 500 | 1*10-4 | 0 | SR2 | 1270 | 225 | 500 | 71.628 | 112.8908 | 13 | 1.3 | 57.7454 | RB4 | 6 | LEP | 400 | 105 | 490 | 114.444 | 79.2891 | 11.56 | 2.8x.9x2.2 | 57.222
MQID 29300 | MQIF 2930 | Q14 | MQI | 1 | 31 | 13 | 380 | 500 | 1*10-4 | -20 | SR2 | 1246 | 225 | 500 | 70.2744 | 111.4018 | 13 | 1.3 | 57.0009 | RB4 | 1 | LEP | 400 | 105 | 490 | 114.444 | 79.2891 | 16.0864 | 2.8x.9x2.2 | 57.222
MQIF 29400 | MQIF 2940 | Q15 | MQI | 1 | 31 | 13 | 150 | 300 | 1*10-4 | -60 | SR2 | 1146 | 135 | 500 | 64.6344 | 105.1978 | 13 | 0.78 | 32.3394 | RB2 | 13 | LEP | 400 | 200 | 300 | 124.848 | 86.4972 | 2.367 | 2.8x.9x2.2 | 62.424
MQID 29500 | MQID 2950 | Q16 | MQI | 1 | 31 | 13 | 280 | 500 | 1*10-4 | -90 | SR2 | 1076 | 225 | 500 | 60.6864 | 100.855 | 13 | 1.3 | 51.7275 | RB4 | 8 | LEP | 400 | 105 | 490 | 114.444 | 79.2891 | 7.907 | 2.8x.9x2.2 | 57.222
| SPBA6-R34XS | [6 empty] | 3/4/500 |  |  | BA6 | [8 empty] | R34XS |  | SPS | 400 | 700 | ± 500 |  |  | 0 | 2.22x1.64x2.65
| SPBA6-R60 | [9 empty] | BA6 | [8 empty] | R60* |  | SPS | 18000 | 90 | 24000 |  |  | 0 | 5.5x2.6x1.62
| SPBA7-RB9/O | [6 empty] | 4/5/600 |  |  | BA7 | [8 empty] | RB9/O | 5 | LEP | 400 | 350 | 720 |  |  | 0 | 3.6x.9x2.2 | 256
| SPSR2-RB9/H | [6 empty] | 6/800 |  |  | SR2 | [8 empty] | RB9/H | 4 | LEP | 400 | 350 | 720 |  |  | 0 | 3.6x.9x2.2 | 256
| SPSR2-RB9/O | [6 empty] | 3/4/500 |  |  | SR2 | [8 empty] | RB9/O | 9 | LEP | 400 | 350 | 720 |  |  | 0 | 3.6x.9x2.2 | 256
| SPSR2-RA1/S | [6 empty] | 6/1000 |  |  | SR2 | [8 empty] | RA1/S | 3 | LEP | 18000 | 1300 | 840 |  |  | 0 | 6.6x1.8x2.3 | 23
10706.0765
[22 empty] | peak | rms | I rms
|  |  |  | Pour le calcul du LdI/dt, t est de 5s | [13 empty] | SR2 18 kV en kVA |  |  |  | 16975.9467 | 8487.9733 | 272.2519
|  |  |  | Tous les convertisseurs sont pulsés | [13 empty] | SR2 400V en kVA |  |  |  | 2953.2431 | 1476.6216 | 47.3627
|  |  |  | * Refroidissement à eau | [13 empty] | BA7 18 kV en kVA |  |  |  | 2405.7763 | 1202.8882 | 38.5827
|  |  |  | Les câbles DC des SR et BA6 sont en aluminium, ceux des autres BA sont en cuivre | [13 empty] | BA7 400V en kVA |  |  |  | 670.3991 | 335.1995 | 10.7515
TI 8 (LHC version 6)
Date de la dernière mise à jour : 30/07/2003
Magnet | Converter | Magnet | Magnet | Number | R per | L per | Inom | I max | Precision | Location | P.C. | Cable | Irms | Cable | Cable | Load | Load | L di/dt | U Max | Converter |  | Origin | Source | Umax | Imax | I AC peak | Installed | Flat top | Dimensions | I AC
Name | name | Name | Type | of | Magnet | magnet | max | DCCT |  | in the | Loc. | total | (DCCT x | section | R | R | L |  |  | type | Serial |  |  | Conv. | Conv. | for I max | Power | power | lxdxh | rms
(Installation) |  | (Optics) |  | Magnets | (20º C) |  |  |  | (+/-) | tunnel |  | length | 0.45) | [7 empty] | Number |  |  |  |  | Converter | kVA | RxIn^2
|  |  |  | in Series | [mW] | [mH] | [A] | [A] |  | [m] |  | M |  | mm2 | mW | mW | mH | V | V | [6 empty] | (or DCCT) | peak | kW
TT40
MBHC 400107 | MBHC 4001M | BH1 | BHC | 3 | 63.2 | 75.8 | 900 | 1000 | 1*10-4 | 10 | BA4 | 652 | 600 | 750 | 15.2133 | 225.2947 | 227.4 | 113.7 | 338.9947 | RB13 | 1 | LEP | 400 | 300 | 1000 | 613.2884 | 424.8987 | 182.4887 | 3.6x.9x2.2 | 398.6375
MDSV 400293 | MDSV 4002 | CORV2 | MDS | 1 | 150 | 109 | 0 | 400 | 1*10-4 | 80 | BA4 | 714 | 240 | 240 | 52.0625 | 222.2688 | 109 | 21.8 | 110.7075 | N08 |  | New1 | 400 | 125 | ±400 | 107.3255 | 74.3573 | 0 | 2.2x1.5x2.65? | 69.7616
MBHA 400309 | MBHA 4003M | BH2 | B340 | 4 | 37.6 | 120 | 1000 | 1100 | 1*10-4 | 85 | BA4 | 761 | 660 | 800 | 16.6469 | 183.7516 | 480 | 264 | 466.1267 | RA2 | 1 | LEP | 18000 | 550 | 1000 | 23.3512 | 728.0184 | 258.6403 | 3.6x1.8x2.3 | 15.1783
0
QTMD 400100 | QTMD 4001 | MQI1 | MQI | 1 | 31 | 13 | 470 | 500 | 1*10-4 | 10 | BA4 | 606 | 300 | 240 | 44.1875 | 82.7063 | 13 | 3.25 | 44.6031 | RB6 | 7 | LEP | 400 | 200 | 600 | 249.696 | 172.9945 | 18.2698 | 3.6x.9x2.2 | 162.3024
QTRF 400200 | QTRF 4002 | QTR2 | QTR | 1 | 276 | 390 | 100 | 400 | 1*10-4 | 30 | BA4 | 652 | 240 | 240 | 47.5417 | 355.8958 | 390 | 78 | 220.3583 | RB10 | 10 | LEP | 400 | 250 | 360 | 205.8897 | 142.6446 | 3.559 | 3x.9x2 | 102.9448
QTRD 400300 | QTRD 4003 | QTR3 | QTR | 1 | 276 | 390 | 70 | 300 | 1*10-4 | 80 | BA4 | 714 | 180 | 185 | 67.5405 | 377.8946 | 390 | 58.5 | 171.8684 | RB2 | 15 | LEP | 400 | 200 | 300 | 124.848 | 86.4972 | 1.8517 | 2.8x.9x2.2 | 81.1512
QTLF 400400 | QTLF 4004 | QTL4 | QTL | 1 | 276 | 390 | 250 | 400 | 1*10-4 | 120 | BA4 | 782 | 240 | 185 | 73.973 | 384.9703 | 390 | 78 | 231.9881 | RB10 | 2 | LEP | 400 | 250 | 360 | 205.8897 | 142.6446 | 24.0606 | 3x.9x2 | 133.8283
TI8
MBI 81607 | MBI 8160M** | MBI | MBI | 236 | 1.935 | 2 | 5250 | 5400 | 2*10-5 | 630 | BA4 | 2000 | 2430 | 1500 | 23.3333 | 527.9927 | 472 | 509.76 | 3360.9204 | 2xRA3/T* | 01 & 02 | LEP | 2x18kV | 3600 | 5400 | 811.512 | 25300.4403 | 14552.7979 | 4.2x4x2.8 | 527.4828
MQIF 87000 | MQIF 8700M | MQIF | MQI | 34 | 31 | 13 | 500 | 600 | 1*10-4 | 260 | SR8 | 5508 | 270 | 630 | 246.5486 | 1430.6034 | 442 | 53.04 | 911.4021 | RA1/MG | 8 | LEP | 18000 | 1300 | 840 | 45.8331 | 1428.9343 | 357.6509 | 5.1x1.8x2.2 | 22.9165
MQID 87100 | MQID 8710M | MQID | MQI | 34 | 31 | 13 | 500 | 600 | 1*10-4 | 290 | SR8 | 5700 | 270 | 630 | 255.1429 | 1440.0571 | 442 | 53.04 | 917.0743 | RA1/MG | 5 | LEP | 18000 | 1300 | 840 | 45.8331 | 1428.9343 | 360.0143 | 5.1x1.8x2.2 | 22.9165
0
MCICH 80407 | MCICH 8040 | BH3 | MDS | 1 | 150 | 109 | 240 | 400 | 1*10-4 | 250 | BA4 | 1094 | 180 | 185 | 103.4865 | 278.8351 | 109 | 8.72 | 120.2541 | RB10 | 8 | LEP | 400 | 250 | 360 | 205.8897 | 142.6446 | 16.0609 | 3x.9x2 | 102.9448
MBIAH 87883 | MBIAH 8788M | BH4 | B340 | 7 | 37.6 | 120 | 900 | 1000 | 1*10-4 | 0 | SR8 | 1210 | 450 | 1260 | 27.081 | 319.309 | 840 | 168 | 487.309 | N23 |  | New3 | 18000 | 600 | 1000 | 25.432 | 792.8913 | 183.7516 | 4x1.8x2.2? | 12.716
MSIB 88134 | MSIB 8813M | BH5B | MSIB | 3 | 16.4 | 31.6 | 950 | 1000 | 1*10-4 | -130 | SR8 | 986 | 450 | 1260 | 22.0676 | 78.3944 | 94.8 | 24.92 | 127.2944 | R20 |  | SPS | 400 | 210 | 1620 | 706.114 | 489.2101 | 70.7509 | 2.2x1.64x2.65 | 353.057
MSIA |  | BH5A | MSIA | 2 | 10.9 | 14.9 | [6 empty] | 0 |  |  | 23.98 | 29.8 | [12 empty] | 0
MBIAV 81107 | MBIAV 8110M | BV1 | B340 | 12 | 37.6 | 120 | 800 | 1000 | 1*10-4 | 470 | BA4 | 1883 | 450 | 400 | 82.3813 | 586.9394 | 1440 | 288 | 874.9394 | RA1/MG | 7 | LEP | 18000 | 1300 | 840 | 45.8331 | 1428.9343 | 375.6412 | 5.1x1.8x2.2 | 22.9165
MBIBV 87742 | MBIBV 8774M | BV2 | B280 | 5 | 66.3 | 103 | 730 | 800 | 1*10-4 | 30 | SR8 | 1325 | 360 | 1260 | 29.6548 | 397.2702 | 515 | 82.4 | 400.2162 | RB9/H | 1 | LEP | 400 | 350 | 720 | 569.4821 | 394.5488 | 211.7053 | 3.6x.9x2.2 | 284.7411
0
MQID 80100 | MQID 8010 | MQI5 | MQI | 1 | 31 | 13 | 400 | 500 | 1*10-4 | 170 | BA4 | 892 | 225 | 240 | 65.0417 | 105.6458 | 13 | 1.3 | 54.1229 | RB6 | 2 | LEP | 400 | 200 | 600 | 249.696 | 172.9945 | 16.9033 | 3.6x.9x2.2 | 124.848
MQIF 80200 | MQIF 8020 | MQI6 | MQI | 1 | 31 | 13 | 410 | 500 | 1*10-4 | 200 | BA4 | 952 | 225 | 240 | 69.4167 | 110.4583 | 13 | 1.3 | 56.5292 | RB6 | 3 | LEP | 400 | 200 | 600 | 249.696 | 172.9945 | 18.568 | 3.6x.9x2.2 | 124.848
MQID 80300 | MQID 8030 | Q7 | MQI | 1 | 31 | 13 | 600 | 600 | 1*10-4 | 230 | BA4 | 1012 | 270 | 240 | 73.7917 | 115.2708 | 13 | 1.56 | 70.7225 | RB6 | 13 | LEP | 400 | 200 | 600 | 249.696 | 172.9945 | 41.4975 | 3.6x.9x2.2 | 124.848
MQIF 87200 | MQIF 8720 | Q8 | MQI | 1 | 31 | 13 | 500 | 600 | 1*10-4 | 200 | SR8 | 1614 | 270 | 500 | 91.0296 | 134.2326 | 13 | 1.56 | 82.0995 | RB6 | 1 | LEP | 400 | 200 | 600 | 249.696 | 172.9945 | 33.5581 | 3.6x.9x2.2 | 124.848
MQID 87300 | MQID 8730 | Q9 | MQI | 1 | 31 | 13 | 600 | 600 | 1*10-4 | 170 | SR8 | 1554 | 270 | 500 | 87.6456 | 130.5102 | 13 | 1.56 | 79.8661 | RB6 | 14 | LEP | 400 | 200 | 600 | 249.696 | 172.9945 | 46.9837 | 3.6x.9x2.2 | 124.848
MQIF 87404 | MQIF 8740M | Q10 | MQI | 2 | 31 | 13 | 300 | 400 | 1*10-4 | 140 | SR8 | 1490 | 180 | 500 | 84.036 | 160.6396 | 26 | 2.08 | 66.3358 | RB15 | 1 | LEP | 400 | 100 | 360 | 87.6126 | 60.6998 | 14.4576 | 3x.9x2 | 43.8063
MQID 87500 | MQID 8750 | Q11 | MQI | 1 | 31 | 13 | 490 | 600 | 1*10-4 | 110 | SR8 | 1434 | 270 | 500 | 80.8776 | 123.0654 | 13 | 1.56 | 75.3992 | RB6 | 9 | LEP | 400 | 200 | 600 | 249.696 | 172.9945 | 29.548 | 3.6x.9x2.2 | 124.848
MQIF 87600 | MQIF 8760 | Q12 | MQI | 1 | 31 | 13 | 500 | 600 | 1*10-4 | 80 | SR8 | 1374 | 270 | 500 | 77.4936 | 119.343 | 13 | 1.56 | 73.1658 | RB6 | 8 | LEP | 400 | 200 | 600 | 249.696 | 172.9945 | 29.8357 | 3.6x.9x2.2 | 124.848
MQID 87700 | MQID 8770 | Q13 | MQI | 1 | 31 | 13 | 360 | 500 | 1*10-4 | 50 | SR8 | 1314 | 225 | 500 | 74.1096 | 115.6206 | 13 | 1.3 | 59.1103 | RB4 | 5 | LEP | 400 | 105 | 490 | 114.444 | 79.2891 | 14.9844 | 2.8x.9x2.2 | 57.222
MQIF 87800 | MQIF 8780 | Q14 | MQI | 1 | 31 | 13 | 320 | 500 | 1*10-4 | 10 | SR8 | 1254 | 225 | 500 | 70.7256 | 111.8982 | 13 | 1.3 | 57.2491 | RB4 | 3 | LEP | 400 | 105 | 490 | 114.444 | 79.2891 | 11.4584 | 2.8x.9x2.2 | 57.222
MQID 87900 | MQID 8790 | Q15 | MQI | 1 | 31 | 13 | 290 | 400 | 1*10-4 | -30 | SR8 | 1126 | 180 | 500 | 63.5064 | 103.957 | 13 | 1.04 | 42.6228 | RB15 | 2 | LEP | 400 | 100 | 360 | 87.6126 | 60.6998 | 8.7428 | 3x.9x2 | 43.8063
MQIF 88000 | MQIF 8800 | Q16 | MQI | 1 | 31 | 13 | 360 | 500 | 1*10-4 | -90 | SR8 | 1066 | 225 | 500 | 60.1224 | 100.2346 | 13 | 1.3 | 51.4173 | RB4 | 4 | LEP | 400 | 105 | 490 | 114.444 | 79.2891 | 12.9904 | 2.8x.9x2.2 | 57.222
MQID 88100 | MQID 8810 | Q17 | MQI | 1 | 31 | 13 | 290 | 400 | 1*10-4 | -110 | SR8 | 1006 | 180 | 500 | 56.7384 | 96.5122 | 13 | 1.04 | 39.6449 | RB15 | 5 | LEP | 400 | 100 | 360 | 87.6126 | 60.6998 | 8.1167 | 3x.9x2 | 43.8063
| SPBA4-RB9/O | [6 empty] | 3/4/500 |  |  | BA4 | [8 empty] | RB9/O | 10 | LEP | 400 | 350 | 720 |  |  | 0 | 3.6x.9x2.2 | 399
| SPBA4-RB13 | [6 empty] | 6/1000 |  |  | BA4 | [8 empty] | RB13 | 2 | LEP | 400 | 300 | 1000 |  |  | 0 | 3.6x.9x2.2 | 429
| SPBA4-N02 | [6 empty] | 400 |  |  | BA4 | [8 empty] | N02 |  | New | 400 | ± 650 | 400 |  |  | 0 | 3.6x.9x2.2 | 429
| SPSR8-RB9/O | [6 empty] | 4/500 |  |  | SR8 | [8 empty] | RB9/O | 6 | LEP | 400 | 350 | 720 |  |  | 0 | 3.6x.9x2.2 | 285
| SPSR8-RB9/H | [6 empty] | 6/800 |  |  | SR8 | [8 empty] | RB9/H | 3 | LEP | 400 | 350 | 720 |  |  | 0 | 3.6x.9x2.2 | 285
16904.8877
[22 empty] | peak | rms | Irms
Zones de tests des convertisseurs |  |  |  | Pour le calcul du LdI/dt, t est de 2s pour TT40 et 5s pour les autres | [13 empty] | SR8 18 kV en kVA |  |  |  | 3585.8869 | 1792.9435 | 57.5087
A | SPS chaine 2 fermée |  |  | Tous les convertisseurs sont pulsés | [13 empty] | SR8 400V en kVA |  |  |  | 1995.7036 | 997.8518 | 32.0061
B | Zone PPG82704/87806 fermée |  |  | * Refroidissement à eau | [13 empty] | BA4 18 kV en kVA |  |  |  | 28250.2842 | 18362.6847 | 588.9834
| Zones A et B fermées |  |  | **Les noms des 2 MBI en série sont MBI/M 8160M et MBI/S 8160M | [13 empty] | BA4 400V en kVA |  |  |  | 1705.6647 | 1108.6821 | 35.561
| Zone LHC |  |  | Les câbles des BA sont en cuivre, ceux des SR en aluminium